## E183 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（清单）
消防工程清单汇总表
工程名称：消防工程 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
1 | 热浸锌镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: 热浸锌镀锌钢管DN100; 3.连接形式: 沟槽连接; 4.压力试验及冲洗设计要求: 冲洗及压力试验; 5.含管件安装; 6.刷两遍调和漆; | m | 3563 | 105.79 | 376929.77
2 | 热浸锌镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: 热浸锌镀锌钢管DN65; 3.连接形式: 沟槽连接; 4.压力试验及冲洗设计要求: 冲洗及压力试验; 5.含管件安装; 6.刷两遍调和漆; | m | 1891.48 | 76.1 | 143941.628
3 | 热浸锌镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: 热浸锌镀锌钢管; 3.连接形式: 沟槽连接; 4.压力试验及冲洗设计要求: 冲洗及压力试验; 5.含管件安装; 6.刷两遍调和漆; | m | 1782.43 | 146.22 | 260626.9146
4 | 热浸锌镀锌钢管 DN125 | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: 热浸锌镀锌钢管; 3.连接形式: 沟槽连接; 4.压力试验及冲洗设计要求: 冲洗及压力试验; 5.含管件安装; 6.刷两遍调和漆; | m | 267.69 | 126.17 | 33774.4473
5 | 热浸锌镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: 热浸锌镀锌钢管; 3.连接形式: 沟槽连接; 4.压力试验及冲洗设计要求: 冲洗及压力试验; 5.含管件安装; 6.刷两遍调和漆; | m | 620.49 | 79.87 | 49558.5363
6 | 热浸锌镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: 热浸锌镀锌钢管; 3.连接形式: 沟槽连接; 4.压力试验及冲洗设计要求: 冲洗及压力试验; 5.含管件安装; 6.刷两遍调和漆; | m | 2868.03 | 61.38 | 176039.6814
7 | 热浸锌镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: 热浸锌镀锌钢管; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求: 冲洗及压力试验; 5.含管件安装; 6.刷两遍调和漆; | m | 2013.85 | 68.62 | 138190.387
8 | 热浸锌镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: 热浸锌镀锌钢管; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求: 冲洗及压力试验; 5.含管件安装; 6.刷两遍调和漆; | m | 5028.35 | 61.86 | 311053.731
9 | 热浸锌镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: 热浸锌镀锌钢管; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求: 冲洗及压力试验; 5.含管件安装; 6.刷两遍调和漆; | m | 6714.08 | 51.23 | 343962.3184
10 | 热浸锌镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: 热浸锌镀锌钢管DN200; 3.连接形式: 沟槽连接; 4.压力试验及冲洗设计要求: 冲洗及压力试验; 5.含管件安装; 6.刷两遍调和漆; | m | 87.41 | 171.27 | 14970.7107
11 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种: 带铝箔离心玻璃棉壳; 2.绝热厚度: 30mm; | m3 | 5.65 | 877.82 | 4959.683
12 | 出屋面防水套管DN150 | 1.材质: 焊接钢管; 2.规格: 被保护管管径DN100; 3.位置: 消火栓管出屋面处; | 个 | 30 | 135.66 | 4069.8
13 | 穿楼板套管DN150 | 1.材质: 焊接钢管; 2.规格: 被保护管管径DN100; 3.位置: 消防管穿楼板处; | 个 | 312 | 104.02 | 32454.24
14 | 穿楼板套管DN80 | 1.名称、类型: 穿楼板套管; 2.材质: 钢制; 3.j介质管道规格: DN80; | 个 | 2 | 83.75 | 167.5
15 | 穿楼板套管DN125 | 1.名称、类型: 穿楼板套管; 2.材质: 钢制; 3.j介质管道规格: DN125; | 个 | 1 | 162.43 | 162.43
16 | 穿楼板套管制作安装DN150（借用1#给排水清单） | 1.名称、类型: 穿楼板套管; 2.材质: 钢制; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 阻燃密实材料和防水油膏填实; | 个 | 18 | 104.1 | 1873.8
17 | 管道支架 |  | Kg | 13757.68 | 16.6 | 228377.488
18 | 法兰蝶阀 DN100 | 1.材质: 铸铁; 2.规格、压力等级: 1.2MPA; 3.连接形式: 法兰连接; | 个 | 26 | 481.47 | 12518.22
19 | 截止阀 J11F-16T-DN25 | 1.材质:铜芯; 2.规格、压力等级: 1.6MPA; 3.连接形式: 螺纹连接; | 个 | 18 | 54.66 | 983.88
20 | 自动排气阀 DN25 | 1.材质:铜芯; 2.规格、压力等级: 1.6MPA; 3.连接形式: 螺纹连接; | 个 | 18 | 62.3 | 1121.4
21 | 灭火器箱 | 1.规格、型号: 每个箱内含2具ABC3灭火器; 2.箱体材质: Q235钢板+除锈+喷塑+标志字; | 具 | 572 | 104.75 | 59917
22 | 普通消火栓 | 1.安装方式: 悬挂嵌入式 ; 2.型号、规格: DN65 单栓,普通消火栓; 3.附件内容: 消火栓箱内设DN65消防栓一个，φ19mm水枪一支，DN65mm,长25m衬胶水龙带一条，自救式消防软管转盘一套;; | 套 | 16 | 523.91 | 8382.56
23 | 实验消火栓 | 1.安装方式: 悬挂嵌入式 ; 2.型号、规格: DN65 单栓,减压稳压消火栓; 3.附件内容: 消火栓箱内设DN65消防栓一个，压力表; | 套 | 10 | 280.48 | 2804.8
24 | 消防水箱 | 1.型号、规格:不锈钢; 2.材质、类型:有效容积36m3; | 台 | 1 | 33609.3 | 33609.3
25 | 消防增压稳压设备 | 1.名称:消防增压稳压设备; 2.型号:XW(W)-Ⅰ-2.0-20-ADL; 3.规格:（1.1kw）SQW800X0.6; | 台 | 1 | 7170 | 7170
26 | 配管JDG20 | 1.材质: 薄壁钢管; 2.规格: JDG20; 3.配置形式: 暗配. | m | 30098.009 | 11.85 | 356661.4067
27 | 配管JDG25【借用地下室水电清单】 | 1.材质: 薄壁钢管; 2.规格: JDG25; 3.配置形式: 暗配. | m | 2739.931 | 14.31 | 39208.4126
28 | 智能光电感烟探测器 | 1.名称:智能光电感烟探测器; | 个 | 1925 | 85.01 | 163644.25
29 | 消火栓报警按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮; | 个 | 364 | 70.22 | 25560.08
30 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器; | 个 | 356 | 78.97 | 28113.32
31 | 接线盒 | 1.材质:铁质; 2.安装形式:暗装; | 个 | 3275 | 7.61 | 24922.75
32 | 接线箱 | 1.名称:接线箱; | 个 | 4 | 223.79 | 895.16
33 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试; 2.128点以下 | 系统 | 10 | 2964.08 | 29640.8
34 | 电气配线 ZRNH-RVS-2*1.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:ZRNH-RVS-2*1.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 4764.968 | 3.81 | 18154.5281
35 | 电气配线 NH-BV-1.5mm2 | 1.材质: 耐火型交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线; 2.配线部位: 线槽内; | m | 2509.509 | 2.12 | 5320.1591
36 | 电气配线 NH-RVS-2*2.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:NH-RVS-2*2.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 249.486 | 6.59 | 1644.1127
37 | 电气配线 ZN-BV-2.5mm2 | 1.材质: 耐火型交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线; 2.配线部位: 线槽内; | m | 1945.369 | 2.85 | 5544.3017
38 | 电气配线 NH-RVSP-2x1.5mm2【借用1#应急照明系统清单】 | 1.材质: NH-RVSP-2x1.5mm2; 2.配线部位: 管内; | m | 1196.206 | 3.48 | 4162.7969
39 | 配管砖凿槽DN20 |  | m | 2405.87 | 11.59 | 27884.0333
40 | 配管砖凿槽DN25 |  | m | 155.6 | 16.52 | 2570.512
41 | 桥架-150*100 | 1.名称: 桥架; 2.规格: 150*100mm; 3.材质: 钢制; | m | 472.368 | 77.99 | 36839.9803
42 | 桥架200*100【借用1#配电清单】 | 1.名称: 桥架; 2.规格: 200x100mm; 3.材质: 钢制; | m | 338.412 | 87.61 | 29648.2753
43 | 桥架300*100【借用1#配电清单】 | 1.名称: 桥架; 2.规格: 300x100mm; 3.材质: 钢制; | m | 46.54 | 113.94 | 5302.7676
44 | 桥架400*150【借用地下室配电清单】 | 1.名称: 桥架; 2.规格: 400x150mm; 3.材质: 钢制; | m | 259.565 | 164.07 | 42586.8296
45 | 火警电话 | 1.名称: 火警电话; 2.安装高度:底边距地 1.4m; | 个 | 57 | 123.48 | 7038.36
46 | 火灾显示盘 | 1.名称: 火灾显示盘; 2.安装方式: 壁装; | 台 | 46 | 450.53 | 20724.38
47 | 不锈钢室内减压稳压消火栓 | 1.安装方式: 悬挂嵌入式 ; 2.型号、规格: DN65 单栓,减压稳压消火栓; 3.附件内容: 不锈钢消火栓箱内设DN65消防栓一个，φ19mm水枪一支，DN65mm,长25m衬胶水龙带一条，自救式消防软管转盘一套;; | 套 | 216 | 1129.32 | 243933.12
48 | 穿墙钢套管DN65 | 1.名称、类型: 穿墙套管; 2.材质: 钢制; 3.介质规格: DN65; | 个 | 323 | 58.36 | 18850.28
49 | 穿墙钢套管DN100（主材借用） | 1.名称、类型: 穿墙钢套管; 2.材质: 钢制; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 阻燃密实材料和防水油膏填实; | 个 | 13 | 113.73 | 1478.49
50 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称、类型: 穿墙套管; 2.材质: 钢制; 3.介质规格: DN100; | 个 | 39 | 107.8 | 4204.2
51 | 穿墙钢套管DN125 | 1.名称、类型: 穿墙套管; 2.材质: 钢制; 3.介质规格: DN125; | 个 | 17 | 163.46 | 2778.82
52 | 穿墙钢套管DN150 | 1.名称、类型: 穿墙套管; 2.材质: 钢制; 3.介质规格: DN150; | 个 | 61 | 187.16 | 11416.76
53 | 穿墙钢套管DN50 | 1.名称、类型: 穿墙套管; 2.材质: 钢制; 3.介质规格: DN50; | 个 | 501 | 44.18 | 22134.18
54 | 穿墙钢套管DN80 | 1.名称、类型: 穿墙套管; 2.材质: 钢制; 3.介质规格: DN80; | 个 | 40 | 84.31 | 3372.4
55 | 穿墙钢套管DN25 | 1.名称、类型: 穿墙套管; 2.材质: 钢制; 3.介质规格: DN25; | 个 | 60 | 25.91 | 1554.6
56 | 穿墙钢套管DN32 | 1.名称、类型: 穿墙套管; 2.材质: 钢制; 3.介质规格: DN25; | 个 | 336 | 27.6 | 9273.6
57 | 穿墙钢套管DN40 | 1.名称、类型: 穿墙套管; 2.材质: 钢制; 3.介质规格: DN40; | 个 | 16 | 41.23 | 659.68
58 | 波形管DN50 | 1.类型: 波纹管; 2.材质: 钢; 3.规格、压力等级: DN100; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 16 | 281.69 | 4507.04
59 | 波形管DN100 | 1.类型: 波纹管; 2.材质: 钢; 3.规格、压力等级: DN100; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 15 | 517 | 7755
60 | 波形管DN150 | 1.类型: 波纹管; 2.材质: 钢; 3.规格、压力等级: DN120; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 27 | 885.55 | 23909.85
61 | 波形管DN125 |  | 个 | 6 | 318.32 | 1909.92
62 | 防雨百叶风口 1200×1400 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.规格:1200×1400; 3.类型:铝合金; | 个 | 22 | 582.62 | 12817.64
63 | 防雨百叶风口 1600×1000 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.规格:1600×1000; 3.类型:铝合金; | 个 | 22 | 582.62 | 12817.64
64 | 防雨百叶风口 2300×1000 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.规格:2300×1000; 3.类型:铝合金; | 个 | 22 | 750.02 | 16500.44
65 | 70℃防火阀 350*350 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:350*350; 3.类型:碳钢; | 个 | 4 | 314.13 | 1256.52
66 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔）; | 个 | 358 | 53.59 | 19185.22
67 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(扬声器; | 个 | 478 | 46.92 | 22427.76
68 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防报警电话插孔(电话); | 部 | 14 | 84.75 | 1186.5
69 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器; | 个 | 284 | 110.22 | 31302.48
70 | 广播模块 | 1.名称:编码单输入输出模块; | 个 | 389 | 169.8 | 66052.2
71 | 编码双输入/双输出模块 | 1.名称:编码双输入/双输出模块; | 个 | 127 | 230.55 | 29279.85
72 | 编码单输入输出模块 | 1.名称:编码单输入输出模块; | 个 | 172 | 173.54 | 29848.88
73 | 模块箱 | 1.名称:模块箱; | 个 | 133 | 164.02 | 21814.66
74 | 广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔调试 | 1.名称:广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔调试; | 只 | 503 | 19.02 | 9567.06
75 | 电气配线 NH-BV-2.5mm2【借用1#防火门系统清单】 | 1.材质: 耐火型交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线; 2.配线部位: 线槽内; | m | 5161.22 | 3.03 | 15638.4966
76 | 防火堵洞【借用1#水电清单】 | 1.名称: 防火堵洞; 2.部位: 桥架穿防火分区或电井孔洞时; 3.规格: 综合考虑; | 处 | 121 | 11.23 | 1358.83
77 | 桥架支架 | 1.名称: 桥架支架制作、安装; 2.材质: 型钢; 3.具体做法详设计. | kg | 1788.08 | 16.6 | 29682.128
78 | 电气火灾探测器 | 1.名称:电气火灾探测器; | 个 | 34 | 198.15 | 6737.1
79 | 消防电源监控器 | 1.名称:消防电源监控器; | 个 | 25 | 354.29 | 8857.25
80 | 消防电源监控系统调试 | 1.名称:消防电源监控系统调试; 2.点数:5; | 点 | 16 | 78.03 | 1248.48
81 | 电气配线 RVS-2*1.0 | 1.名称:电气配线; 2.规格:RVS-2*1.0; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 90 | 2.98 | 268.2
82 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.材质: 低烟无卤耐火型交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线; 2.配线部位: 管内; | m | 90 | 3.77 | 339.3
83 | 电气配线 WDZN-RVS-2*1.0 | 1.名称:电气配线; 2.规格:WDZN-RVS-2*1.0; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 180 | 3.35 | 603
84 | 电气配线 ZR-RVS-2*1.5mm2 | 1.材质: 阻燃型交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线; 2.配线部位: 管内; | m | 6218.76 | 3.33 | 20708.4708
85 | 电气配线 NH-BV-2.5mm2 | 1.材质: 耐火型交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线; 2.配线部位: 线槽内; | m | 8332.497 | 3.03 | 25247.4659
86 | 电气配线 NH-RVS-2*1.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:NH-RVS-2*1.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 1555.719 | 4.38 | 6814.0492
87 | 电气配线 NH-BVR-2.5mm2 | 1.材质: 耐火型交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线; 2.配线部位: 线槽内; | m | 1583 | 2.94 | 4654.02
88 | 电气配线 NH-RVV-2*2.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:NH-RVV-2*2.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 254.344 | 5.54 | 1409.0658
89 | 电气配线 NH-KVV-7*1.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:NH-KVV-7*1.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 1913.767 | 11.09 | 21223.676
90 | 电气配线 NH-KVV-4*1.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:NH-KVV-4*1.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 530.391 | 7.43 | 3940.8051
91 | 电气配线 NH-KVV-5*1.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:NH-KVV-5*1.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 6530.322 | 8.51 | 55573.0402
92 | 电气配线 NH-BV-4mm2 | 1.材质: 耐火型交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线; 2.配线部位: 线槽内; | m | 467.686 | 4.01 | 1875.4209
93 | 电气配线 NH-RVS-2*2.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:NH-RVS-2*2.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 1262.452 | 6.59 | 8319.5587
94 | 电气配线 ZN-BV-2.5mm2 | 1.材质: 耐火型交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线; 2.配线部位: 线槽内; | m | 2565.088 | 2.85 | 7310.5008
95 | 电气配线 NH-BV-4mm2 | 1.材质: 耐火型交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线; 2.配线部位: 线槽内; | m | 173.703 | 4.01 | 696.549
96 | 电气配线 ZRNH-RVS-2*1.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:ZRNH-RVS-2*1.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 15320.448 | 3.73 | 57145.271
97 | 电气配线 NH-RYJVP-2*1.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:NH-RYJVP-2*1.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 1554.192 | 6.27 | 9744.7838
98 | 电气配线 ZRNH-RVVP-2*2.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:ZRNH-RVVP-2*2.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 500.921 | 9.61 | 4813.8508
99 | 配线WDZ-BYJ-2.5mm2【借用1#电气照明清单】 | 1.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2; 2.配线方式:管内穿线; | m | 117.527 | 3.27 | 384.3133
100 | 防火门监控分机 | 1.总线制: 总线制; 2.安装方式: 壁挂; | 台 | 6 | 3448.9 | 20693.4
101 | 防火门监控模块 | 1.名称:防火门监控模块; | 个 | 34 | 180.89 | 6150.26
102 | 电动闭门器 | 1.名称:电动闭门器; | 台 | 208 | 422.96 | 87975.68
103 | 电磁开关 | 1.名称:电磁开关; | 台 | 208 | 385 | 80080
104 | 防火门监控系统调试 | 1.名称:防火门监控系统调试; | 点 | 176 | 103.3 | 18180.8
105 | 玻璃球闭式喷头 | 1.材质、型号、规格:ZSTZ15/68; | 个 | 6278 | 30.2 | 189595.6
106 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式: 水灭火控制装置调试; 2.100点以下; | 系统 | 6 | 1752.77 | 10516.62
107 | 信号阀 DN150 | 1.名称: 信号闸阀; 2.规格: DN150; | 个 | 14 | 932.4 | 13053.6
108 | 水流指示器 DN150 | 1.名称: 水流指示器; 2.规格: DN150; | 个 | 14 | 578.57 | 8099.98
109 | 末端试水装置DN25 | 1.名称:末端试水装置; 2.规格:DN25; | 个 | 39 | 234.61 | 9149.79
110 | 末端试水阀DN25 | 1.类型:截止阀; 2.规格、压力等级:DN25; | 个 | 57 | 54.38 | 3099.66
111 | 压力仪表 | 1.材质、型号、规格:Y-100 0-1.6MPa | 台 | 23 | 97.24 | 2236.52
112 | 流量仪表 | 1.材质、型号、规格:插入式. | 台 | 4 | 615.28 | 2461.12
113 | 减压孔板DN150 | 1.类型: 减压孔板 2.规格、压力等级: DN150; 3.连接形式: 法兰连接 | 个 | 23 | 644.33 | 14819.59
114 | 减压孔板DN80 | 1.类型: 减压孔板 2.规格、压力等级: DN80; 3.连接形式: 法兰连接 | 个 | 20 | 277.79 | 5555.8
115 | 减压孔板DN125 | 1.类型: 减压孔板 2.规格、压力等级: DN125; 3.连接形式: 法兰连接 | 个 | 2 | 478.45 | 956.9
116 | 挖沟槽土方及回填 | 1.土壤类别: 普通土; 2.挖土深度: 2m以内; | m3 | 93.11 | 80.52 | 7497.2172
117 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 综合土类; | m3 | 555.44 | 10.32 | 5732.1408
118 | 回填土方 | 1.密实度要求: 夯填; 2.机械回填; 3.材料:原土. | m3 | 416.58 | 2.41 | 1003.9578
119 | 回填砂 | 1.密实度要求: 夯填; 2.机械回填; 3.材料:砂. | m3 | 138.86 | 274.14 | 38067.0804
120 | 余方弃置 | 1.土壤类别: 综合土类; 2.运距: 5km; | m3 | 138.86 | 14.9 | 2069.014
121 | 正压送风机 JY-W-1 | 1.名称:正压送风机 JY-W-1; 2.型号:HTF-I-No.11; 3.规格:风量54000m3/h,功率15kW; 4.落地安装,含减震垫; 5.含电机检查; | 台 | 1 | 9639.54 | 9639.54
122 | 轴流排气扇 T-1 | 1.名称:轴流排气扇 T-1; 2.型号:BPT10-23-A; 3.规格:风量150m3/h,功率0.04kW; | 台 | 88 | 100.98 | 8886.24
123 | 排风机 PF-W-1、2 | 1.名称:排风机 PF-W-1、2; 2.型号:XBDZ-2.5; 3.规格:风量1000m3/h,功率0.04kW; | 台 | 5 | 469.87 | 2349.35
124 | 镀锌钢板风管 直径≤320 | 1.名称:镀锌钢板风管; 2.形状:圆形; 3.板材厚度:0.5mm; | m2 | 19.91 | 238.29 | 4744.3539
125 | 镀锌钢板风管 630＜长边长≤1000 | 1.名称:镀锌钢板风管; 2.形状:矩形; 3.板材厚度:0.75mm; | m2 | 9.83 | 146.66 | 1441.6678
126 | 镀锌钢板风管 2000＜长边长≤4000 | 1.名称:镀锌钢板风管; 2.形状:矩形; 3.板材厚度:1.2mm; | m2 | 199.68 | 198.47 | 39630.4896
127 | 压力传感器 | 1.名称:压力传感器; | 支 | 20 | 306.76 | 6135.2
128 | 70℃防火阀 φ100 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:φ100; 3.类型:碳钢; | 个 | 511 | 161.39 | 82470.29
129 | 70℃防火阀 1000*1000 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:1000*1000; 3.类型:碳钢; | 个 | 3 | 920.67 | 2762.01
130 | 70℃防火阀 320*250（借用地下室消防通风清单） | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:320*250; 3.类型:碳钢; | 个 | 2 | 187.58 | 375.16
131 | 70℃防火阀 1000×700 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:800*800; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 821.57 | 821.57
132 | 70℃防火阀 1000×630 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:1000×630; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 771.17 | 771.17
133 | 70℃防火阀 800*400 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:800*400; 3.类型:碳钢; | 个 | 2 | 547.97 | 1095.94
134 | 70℃防火阀 600*500 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:600*500; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 544.37 | 544.37
135 | 70℃防火阀 500*500 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:400*320; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 418.82 | 418.82
136 | 70℃防火阀 1250*1250 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:1250*1250; 3.类型:碳钢; | 个 | 2 | 1267.1 | 2534.2
137 | 70℃防火阀 1000*800 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:1000*800; 3.类型:碳钢; | 个 | 3 | 715.07 | 2145.21
138 | 70℃防火阀 600*400 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:600*400; 3.类型:碳钢; | 个 | 2 | 286.08 | 572.16
139 | 70℃防火阀 400*320 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:400*320; 3.类型:碳钢; | 个 | 2 | 217.08 | 434.16
140 | 70℃防火阀 320*250 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:320*250; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 187.58 | 187.58
141 | 70℃电动防火阀 1000*500 | 1.名称:70℃电动防火阀; 2.规格:1000*500; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 607.07 | 607.07
142 | 70℃防火阀 400*300 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:400*300; 3.类型:碳钢; | 个 | 2 | 319.08 | 638.16
143 | 70℃防火阀 550*350 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:550*350; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 385.58 | 385.58
144 | 70℃防火阀 600*500 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:600*500; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 458.68 | 458.68
145 | 70℃防火阀 650×400 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:650×400; 3.类型:碳钢; | 个 | 2 | 494.78 | 989.56
146 | 70℃防火阀 1000×300 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:1000×300; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 523.58 | 523.58
147 | 70℃防火阀 1000×500 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:1000×500; 3.类型:碳钢; | 个 | 2 | 667.58 | 1335.16
148 | 70℃防火阀 1200×400 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:1200×400; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 653.18 | 653.18
149 | 70℃防火阀 1000×800 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:11250×800; 3.类型:碳钢; | 个 | 2 | 779.19 | 1558.38
150 | 70℃防火阀 1600×400 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:1600×400; 3.类型:碳钢; | 个 | 3 | 842.49 | 2527.47
151 | 70℃防火阀 1800×500 | 1.名称:70℃防火阀; 2.规格:1800×500; 3.类型:碳钢; | 个 | 2 | 1029.69 | 2059.38
152 | 280℃防火阀 630×500 | 1.名称:280℃防火阀; 2.规格:630×500; 3.类型:碳钢; | 个 | 2 | 465.62 | 931.24
153 | 280℃防火阀 700×300 | 1.名称:280℃防火阀; 2.规格:700×300; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 390.02 | 390.02
154 | 280℃防火阀 800×400 | 1.名称:280℃防火阀; 2.规格:800×400; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 469.22 | 469.22
155 | 280℃防火阀 630*320（借用10#消防通风清单） | 1.名称:280℃防火阀; 2.规格:630*320; 3.类型:碳钢; | 个 | 11 | 345.88 | 3804.68
156 | 280℃防火阀 800*250（借用10#消防通风清单） | 1.名称:280℃防火阀; 2.规格:800*250; 3.类型:碳钢; | 个 | 10 | 345.07 | 3450.7
157 | 防火阀 350*350 | 1.名称:防火阀; 2.规格:350*350; 3.类型:碳钢; | 个 | 16 | 320.88 | 5134.08
158 | 常闭电动多叶送风口 800*（1000+250） | 1.名称:常闭电动多叶送风口; 2.规格:800*（1000+250）; 3.类型:铝合金; | 个 | 10 | 482.12 | 4821.2
159 | 防雨百叶风口 600*200 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.规格:600*200; 3.类型:铝合金; | 个 | 4 | 101.07 | 404.28
160 | 70℃防火阀加防虫网 350*350 | 1.名称:防火阀加防虫网; 2.规格:350*350; 3.类型:碳钢; | 个 | 4 | 378.07 | 1512.28
161 | 加防虫网 Φ1110 |  | 个 | 2 | 51.8 | 103.6
162 | 电动对开式多叶调节阀 450×650 | 1.名称:电动对开式多叶调节阀 450×650; | 个 | 2 | 406.07 | 812.14
163 | 电动对开式多叶调节阀 400×320 | 1.名称:电动对开式多叶调节阀 400×320; | 个 | 1 | 332.8 | 332.8
164 | 电动对开式多叶调节阀 600×400 | 1.名称:电动对开式多叶调节阀 600×400; | 个 | 2 | 363.76 | 727.52
165 | 电动对开式多叶调节阀 500*600 | 1.名称:电动对开式多叶调节阀; 2.规格:500*600; | 个 | 1 | 345.76 | 345.76
166 | 手动对开多叶调节阀 400*300 | 1.名称:手动对开多叶调节阀400*300; 2.形状:矩形; 3.材质:镀锌钢板; | 个 | 1 | 164.56 | 164.56
167 | 手动对开多叶调节阀 630*400 | 1.名称:手动对开多叶调节阀630*400; 2.形状:矩形; 3.材质:镀锌钢板; | 个 | 1 | 254.32 | 254.32
168 | 手动对开多叶调节阀 630*500 | 1.名称:手动对开多叶调节阀630*500; 2.形状:矩形; 3.材质:镀锌钢板; | 个 | 1 | 297.16 | 297.16
169 | 手动对开多叶调节阀 800*800 | 1.名称:手动对开多叶调节阀800*800; 2.形状:矩形; 3.材质:镀锌钢板; | 个 | 1 | 518.16 | 518.16
170 | 手动对开多叶调节阀 1000*800 | 1.名称:手动对开多叶调节阀1000*800; 2.形状:矩形; 3.材质:镀锌钢板; | 个 | 1 | 573.66 | 573.66
171 | 手动对开多叶调节阀 630*1000 | 1.名称:手动对开多叶调节阀630*1000; 2.形状:矩形; 3.材质:镀锌钢板; | 个 | 2 | 511.36 | 1022.72
172 | 碳钢通风管道 直径(mm) ≤1000（借用地下室消防通风清单） | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 圆形; 3.规格: 直径(mm) ≤1000; 4.板材厚度:δ1; | m2 | 4.32 | 188.04 | 812.3328
173 | 帆布软接（借用地下室消防通风清单） | 1.名称:帆布软接; | m2 | 2.25 | 357.33 | 803.9925
174 | 止回阀 Φ100 | 1.名称:止回阀 800*800; | 个 | 511 | 117.71 | 60149.81
175 | 止回阀 320×250 | 1.名称:止回阀 320×250; | 个 | 2 | 151.25 | 302.5
176 | 止回阀 500×500 | 1.名称:止回阀 500×500; | 个 | 1 | 253.25 | 253.25
177 | 止回阀 630×320 | 1.名称:止回阀 630×320; | 个 | 1 | 236.13 | 236.13
178 | 止回阀 630×500 | 1.名称:止回阀 630×500; | 个 | 2 | 297.45 | 594.9
179 | 止回阀 400×320 | 1.名称:止回阀 400×320; | 个 | 1 | 166.61 | 166.61
180 | 止回阀 500×300 | 1.名称:止回阀 500×300; | 个 | 1 | 181.57 | 181.57
181 | 止回阀 500×320 | 1.名称:止回阀 500×320; | 个 | 1 | 188.37 | 188.37
182 | 止回阀 630×1000 | 1.名称:止回阀 630×1000; | 个 | 4 | 523.15 | 2092.6
183 | 止回阀 650×400 | 1.名称:止回阀 650×400; | 个 | 1 | 248.57 | 248.57
184 | 止回阀 700×450 | 1.名称:止回阀 700×450; | 个 | 1 | 308.95 | 308.95
185 | 止回阀 1000×500 | 1.名称:止回阀 1000×500; | 个 | 1 | 434.75 | 434.75
186 | 止回阀 1000×800 | 1.名称:止回阀 1000×800; | 个 | 1 | 638.75 | 638.75
187 | 止回阀 DN100（借用地下室泵房清单） | 1.类型: 止回阀; 2.材质: 铸铁; 3.规格、压力等级: DN100; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 15 | 361.11 | 5416.65
188 | 止回阀 DN125 | 1.类型: 止回阀; 2.材质: 铸铁; 3.规格、压力等级: DN125; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 1 | 502.48 | 502.48
189 | 不锈钢止回阀 800×500 | 1.名称:不锈钢止回阀 800×500; | 个 | 1 | 934.57 | 934.57
190 | 止回阀 DN150 | 1.类型: 止回阀; 2.材质: 铸铁; 3.规格、压力等级: DN150; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 7 | 499.04 | 3493.28
191 | 止回阀 800*800 | 1.名称:止回阀 800*800; | 个 | 1 | 498.55 | 498.55
192 | 信号阀 DN80 | 1.名称: 信号闸阀; 2.规格: DN80; | 个 | 21 | 414.71 | 8708.91
193 | 信号阀 DN150 | 1.名称: 信号闸阀; 2.规格: DN150; | 个 | 13 | 932.4 | 12121.2
194 | 信号阀 DN125 | 1.名称: 信号闸阀; 2.规格: DN125; | 个 | 1 | 716.43 | 716.43
195 | 水流指示器 DN80 | 1.名称: 水流指示器; 2.规格: DN80; | 个 | 21 | 452.99 | 9512.79
196 | 水流指示器 DN150 | 1.名称: 水流指示器; 2.规格: DN150; | 个 | 14 | 578.57 | 8099.98
197 | 水流指示器 DN125 | 1.名称: 水流指示器; 2.规格: DN125; | 个 | 1 | 523.81 | 523.81
198 | 穿楼板套管制作安装DN150（借用1#给排水清单） | 1.名称、类型: 穿楼板套管; 2.材质: 钢制; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 阻燃密实材料和防水油膏填实; | 个 | 1 | 104.1 | 104.1
199 | 单回路监控器 | 1.名称: 单回路监控器 | 套 | 16 | 293.75 | 4700
200 | 室内减压稳压消火栓 | 1.安装方式: 悬挂嵌入式 ; 2.型号、规格: DN65 单栓,减压稳压消火栓; 3.附件内容: 消火栓箱内设DN65消防栓一个，φ19mm水枪一支，DN65mm,长25m衬胶水龙带一条，自救式消防软管转盘一套;; | 套 | 44 | 593.68 | 26121.92
201 | UPVC塑料管 DN75 | 1.安装部位: 室内; 2.介质: 排水; 3.材质、规格: UPVC管DN75; 4.连接形式: 胶粘连接; | m | 55 | 42.28 | 2325.4
202 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试; 2.点数:6; | 点 | 27 | 52.19 | 1409.13
203 | 镀锌钢板风管 450＜长边长≤1000 | 1.名称:镀锌钢板风管; 2.形状:矩形; 3.板材厚度:1.0mm; | m2 | 354.93 | 156.61 | 55585.5873
204 | 镀锌钢板风管 1000＜长边长≤1250 | 1.名称:镀锌钢板风管; 2.形状:矩形; 3.板材厚度:1.2mm; | m2 | 91.863 | 171.68 | 15771.0398
205 | 镀锌钢板风管 630＜长边长≤1000（借用7#消防通风清单） | 1.名称:镀锌钢板风管; 2.形状:矩形; 3.板材厚度:0.75mm; | m2 | 9.83 | 146.66 | 1441.6678
206 | 镀锌钢板风管 2000＜长边长≤4000（借用7#消防通风清单） | 1.名称:镀锌钢板风管; 2.形状:矩形; 3.板材厚度:1.2mm; | m2 | 199.68 | 198.47 | 39630.4896
207 | 镀锌钢板风管 直径≤320（借用9#消防通风清单） | 1.名称:镀锌钢板风管; 2.形状:圆形; 3.板材厚度:0.5mm; | m2 | 51.57 | 238.33 | 12290.6781
208 | 280℃防火阀 800*250 | 1.名称:280℃防火阀; 2.规格:800*250; 3.类型:碳钢; | 个 | 20 | 345.07 | 6901.4
209 | 280℃防火阀 630×500 | 1.名称:280℃防火阀; 2.规格:630*500; 3.类型:碳钢; | 个 | 3 | 546.51 | 1639.53
210 | 150℃不锈钢防火阀 800*500 | 1.名称:150℃不锈钢防火阀; 2.规格:800×500; | 个 | 2 | 1061.71 | 2123.42
211 | 280℃防火阀 1600*400 | 1.名称:280℃防火阀; 2.规格:1600*400; 3.类型:碳钢; | 个 | 12 | 699.1 | 8389.2
212 | 280℃防火阀 1250*500 | 1.名称:280℃防火阀; 2.规格:1250*500; 3.类型:碳钢; | 个 | 1 | 607.1 | 607.1
213 | 280℃防火阀 1000*630 | 1.名称:280℃防火阀; 2.规格:1000*630; 3.类型:碳钢; | 个 | 5 | 610.07 | 3050.35
214 | 280℃防火阀 800*800 | 1.名称:280℃防火阀; 2.规格:800*800; 3.类型:碳钢; | 个 | 5 | 616.57 | 3082.85
215 | 电动远控排烟阀 800*250 | 1.名称:电动远控排烟阀; 2.规格:800*250; 3.类型:碳钢; | 个 | 30 | 467.66 | 14029.8
216 | 电动排烟阀 1600×400 | 1.名称:电动排烟阀; 2.规格:1600×400; 3.类型:平时常开,火灾时 关闭非着火防烟分区排烟阀 | 个 | 4 | 865.07 | 3460.28
217 | 防雨百叶风口 700*200 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.规格:700*200; 3.类型:铝合金; | 个 | 19 | 106.07 | 2015.33
218 | 防雨百叶风口 800×800 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.规格:800×800; 3.类型:铝合金; | 个 | 1 | 317.63 | 317.63
219 | 防雨百叶风口 800×800 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.规格:800×800; 3.类型:铝合金; | 个 | 2 | 316.17 | 632.34
220 | 防雨百叶 1400×1000 | 1.名称: 防雨百叶 ; 2.规格: 1400×1000; 3.类型:铝合金; | 个 | 1 | 521.37 | 521.37
221 | 防雨百叶 1750×1000 | 1.名称: 防雨百叶 ; 2.规格: 1750×1000; 3.类型:铝合金; | 个 | 1 | 615.87 | 615.87
222 | 防雨百叶 500×300 | 1.名称: 防雨百叶 ; 2.规格: 500×300; 3.类型:铝合金; | 个 | 2 | 102.13 | 204.26
223 | 防雨百叶 2200×500 | 1.名称: 防雨百叶 ; 2.规格: 2200×500; 3.类型:铝合金; | 个 | 1 | 433.54 | 433.54
224 | 单层百叶风口 400*400 | 1.名称:单层百叶风口; 2.规格:400*400; 3.类型:铝合金; | 个 | 150 | 111.38 | 16707
225 | 单层百叶风口 500*500（借用9#消防通风清单） | 1.名称:单层百叶风口; 2.规格:500*500; 3.类型:铝合金; | 个 | 8 | 147.82 | 1182.56
226 | 单层百叶风口 1500*400 | 1.名称: 单层百叶风口; 2.规格: 1500*400; 3.类型:铝合金; | 个 | 1 | 280.85 | 280.85
227 | 单层百叶风口 630*320 | 1.名称: 单层百叶风口; 2.规格: 630*320; 3.类型:铝合金; | 个 | 1 | 132.44 | 132.44
228 | 单层百叶风口 400*250 | 1.名称:单层百叶风口; 2.规格:400*250; 3.类型:铝合金; | 个 | 1 | 92.75 | 92.75
229 | 单层百叶风口(带调节阀) 1200×1200 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀); 2.规格:1200×1200; 3.类型:铝合金; | 个 | 1 | 798.74 | 798.74
230 | 单层百叶风口(带调节阀) 1200×1000 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀); 2.规格:1200×1000; 3.类型:铝合金; | 个 | 2 | 683.54 | 1367.08
231 | 单层百叶风口(带调节阀) 1000×320 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀); 2.规格:1000×320; 3.类型:铝合金; | 个 | 2 | 236.64 | 473.28
232 | 单层百叶风口(带调节阀) 800×800 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀); 2.规格:800×800; 3.类型:铝合金; | 个 | 1 | 390.24 | 390.24
233 | 单层百叶风口(带调节阀) 500*500 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀); 2.规格:500*500; 3.类型:铝合金; | 个 | 42 | 192.38 | 8079.96
234 | 单层百叶风口(带调节阀) 500*300 | 1.名称: 单层百叶风口(带调节阀) ; 2.规格: 500*300; 3.类型:铝合金; | 个 | 4 | 144.38 | 577.52
235 | 70℃电动远控防火风口(常开) 500×500 | 1.名称: 70℃电动远控防火风口(常开); 2.规格: 400×320; | 个 | 1 | 420.99 | 420.99
236 | 70℃电动远控防火风口(常开) 630×320 | 1.名称: 70℃电动远控防火风口(常开); 2.规格: 630×320; | 个 | 1 | 383.24 | 383.24
237 | 70℃电动远控防火风口(常开) 700×300 | 1.名称: 70℃电动远控防火风口(常开); 2.规格: 700×300; | 个 | 1 | 389.79 | 389.79
238 | 70℃电动远控防火风口(常开) 800×400 | 1.名称: 70℃电动远控防火风口(常开); 2.规格: 800×400; | 个 | 1 | 475.59 | 475.59
239 | 70℃电动远控防火风口(常开)加装防鼠铁丝网 800×400 | 1.名称: 70℃电动远控防火风口(常开)加装防鼠铁丝网; 2.规格: 800×400; | 个 | 1 | 575.59 | 575.59
240 | 70℃电动远控防火风口(常开)加装防鼠铁丝网 1000×800 | 1.名称: 70℃电动远控防火风口(常开)加装防鼠铁丝网; 2.规格:1000×800; | 个 | 1 | 986.85 | 986.85
241 | 70℃电动防火风口(常开) 400×320 | 1.名称: 70℃电动防火风口(常开); 2.规格: 400×320; | 个 | 1 | 311.47 | 311.47
242 | 70℃电动防火风口(常开) 500×300 | 1.名称: 70℃电动防火风口(常开); 2.规格: 500×300; | 个 | 2 | 328.63 | 657.26
243 | 70℃电动防火风口(常开) 500×320 | 1.名称: 70℃电动防火风口(常开); 2.规格: 500×320; | 个 | 1 | 336.43 | 336.43
244 | 70℃电动防火风口(常开) 630×400 | 1.名称: 70℃电动防火风口(常开); 2.规格: 630*400; | 个 | 1 | 418.94 | 418.94
245 | 70℃电动防火风口(常开) 1000×300 | 1.名称: 70℃电动防火风口(常开); 2.规格: 1000×300; | 个 | 1 | 467.04 | 467.04
246 | 70℃电动防火风口(常开)加装防鼠铁丝网 1000×600 | 1.名称: 70℃电动防火风口(常开)加装防鼠铁丝网; 2.规格: 1000×500; | 个 | 1 | 801.04 | 801.04
247 | 70℃电动防火风口(常开)加装防鼠铁丝网 1000×800 | 1.名称: 70℃电动防火风口(常开)加装防鼠铁丝网; 2.规格: 1000×800; | 个 | 1 | 957.04 | 957.04
248 | 70℃电动防火风口(常开)加装防鼠铁丝网 500×600 | 1.名称: 70℃电动防火风口(常开)加装防鼠铁丝网; 2.规格: 500×600; | 个 | 1 | 556.38 | 556.38
249 | 排烟口（阀）手动按钮 | 1.名称:排烟口（阀）手动按钮; 2.规格:距地1.5m安装; | 个 | 20 | 40.43 | 808.6
250 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁; 2.材质:不燃材料制作,耐火极限≥0.5h; | m | 278.17 | 138.63 | 38562.7071
251 | 排风机 PF-W-1 | 1.名称:排风机 PF-W-1、2; 2.型号:XBDZ-3.2; 3.规格:风量1940m3/h,功率0.06kW; | 台 | 2 | 470.87 | 941.74
252 | 排风机 PF-W-2 | 1.名称:排风机 PF-W-1、2; 2.型号:XBDZ-2.5; 3.规格:风量1000m3/h,功率0.04kW; | 台 | 2 | 470.87 | 941.74
253 | 轴流排气扇 T-1 | 1.名称:轴流排气扇 T-1; 2.型号:BPT10-23-A; 3.规格:风量150m3/h,功率0.04kW; | 台 | 88 | 100.98 | 8886.24
254 | 镀锌钢板风管 直径≤320 | 1.名称:镀锌钢板风管; 2.形状:圆形; 3.板材厚度:0.5mm; | m2 | 19.91 | 238.33 | 4745.1503
255 | 防雨百叶风口 600*200借用7#消防通风清单） | 1.名称:防雨百叶风口; 2.规格:600*200; 3.类型:铝合金; | 个 | 4 | 101.07 | 404.28
256 | 防雨百叶风口 1600×1200 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.规格:1600×1200; 3.类型:铝合金; | 个 | 4 | 662.74 | 2650.96
257 | 防雨百叶风口 1600×1400 | 1.名称:防雨百叶风口; 2.规格:1600×1400; 3.类型:铝合金; | 个 | 4 | 749.14 | 2996.56
258 | 电气配线 NH-KVV-5*1.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:NH-KVV-5*1.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 53.359 | 8.6 | 458.8874
259 | 正压送风机 JY-W-1（借用7#消防通风清单） | 1.名称:正压送风机 JY-W-1; 2.型号:HTF-I-No.11; 3.规格:风量54000m3/h,功率15kW; 4.落地安装,含减震垫; 5.含电机检查; | 台 | 1 | 9639.54 | 9639.54
260 | 碳钢通风管道 直径(mm) ≤1000（借用地下室消防通风清单） | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 圆形; 3.规格: 直径(mm) ≤1000; 4.板材厚度:δ1; | m2 | 6.29 | 188.04 | 1182.7716
261 | 帆布软接（借用地下室消防通风清单） | 1.名称:帆布软接; | m2 | 13.51 | 357.33 | 4827.5283
262 | 常闭电动多叶送风口 800*（1000+250）（借用7#消防通风清单） | 1.名称:常闭电动多叶送风口; 2.规格:800*（1000+250）; 3.类型:铝合金; | 个 | 10 | 482.12 | 4821.2
263 | 消防轴流风机PY-W-1\2 | 1.规格:L=18908m3/h(L=13000m3/h),全压:728Pa,参考电功率:7.5kW; 2.参考型号:HTF-I-No.7梁下吊装. | 台 | 6 | 4363.57 | 26181.42
264 | 碳钢通风管道 长边长(mm) ≤1000 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.规格: 长边长(mm) ≤1000; 4.板材厚度:δ1; | m2 | 812.98 | 146.66 | 119231.6468
265 | 碳钢通风管道 长边长(mm) ≤2000 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.规格: 长边长(mm) ≤2000; 4.板材厚度:δ1.5; | m2 | 12.87 | 198.47 | 2554.3089
266 | 碳钢通风管道 长边长(mm) ≤320（借用地下室消防通风清单） | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.规格: 长边长(mm) ≤320; 4.板材厚度:δ0.75; | m2 | 74.56 | 215.43 | 16062.4608
267 | 碳钢通风管道 长边长(mm) ≤1250（借用地下室消防通风清单） | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.规格: 长边长(mm) ≤1250; 4.板材厚度:δ1.2; | m2 | 0.36 | 171.06 | 61.5816
268 | 碳钢通风管道 直径(mm) ≤320（借用地下室消防通风清单） | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 圆形; 3.规格: 直径(mm) ≤320; 4.板材厚度:δ0.75; | m2 | 24.2 | 249.01 | 6026.042
269 | 碳钢通风管道 长边长(mm) ≤450 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.规格: 长边长(mm) ≤450; 4.板材厚度:δ0.75; | m2 | 36.98 | 165.27 | 6111.6846
270 | 碳钢通风管道 长边长(mm) ≤1000 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.规格: 长边长(mm) ≤1000; 4.板材厚度:δ1; | m2 | 1137.7 | 146.66 | 166855.082
271 | 碳钢通风管道 长边长(mm) ≤1250 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.规格: 长边长(mm) ≤1250; 4.板材厚度:δ1.2; | m2 | 480.32 | 171.06 | 82163.5392
272 | 碳钢通风管道 长边长(mm) ≤2000 | 1.材质: 镀锌钢板; 2.形状: 矩形; 3.规格: 长边长(mm) ≤2000; 4.板材厚度:δ1.5; | m2 | 1205.02 | 197.56 | 238063.7512
273 | 混流风机JY-B2-1（借用地下室消防通风清单） | 1.规格:L=15319m3/h(L=12000m3/h),全压:404Pa,参考电功率:3kW; 2.参考型号:SWF-I-No.7梁下吊装. 3.含电机检查; | 台 | 1 | 5072.58 | 5072.58
274 | 混流风机PF-B2-1,2（借用地下室消防通风清单） | 1.规格:L=2765m3/h,全压285Pa,参考电功率:0.37kW; 2.参考型号:SWF-I-No.4梁下吊装. 3.含电机检查; | 台 | 2 | 2941.58 | 5883.16
275 | 混流风机PF-B2-3（借用地下室消防通风清单） | 1.规格:L=6664m3/h,全压278Pa,参考电功率:1.1kW; 2.参考型号:SWF-I-No.5梁下吊装. 3.含电机检查; | 台 | 1 | 3619.58 | 3619.58
276 | 轴流排气扇 T-1（借用9#消防通风清单） | 1.名称:轴流排气扇 T-1; 2.型号:BPT10-23-A; 3.规格:风量150m3/h,功率0.04kW; | 台 | 228 | 100.98 | 23023.44
277 | 消防轴流风机PY-B2-1（借用地下室消防通风清单） | 1.规格:L=18908m3/h(L=13000m3/h),全压:728Pa,参考电功率:7.5kW; 2.参考型号:HTF-I-No.7梁下吊装. 3.含电机检查; | 台 | 1 | 5048.82 | 5048.82
278 | 混流风机S(B)-B2-1（借用地下室消防通风清单） | 1.规格:L=20589/13631m3/h,全压:679/298Pa,参考电功率:8/2.8kW; 2.参考型号:SWF-II-No.6.5落地安装. 3.含电机检查; | 台 | 1 | 5699.82 | 5699.82
279 | 消防柜式离心风机P(Y)-B1-1~10 | 1.规格:L=38200/26500m3/h(L=31500m3/h),全压:880/550Pa,参考电功率:18.5/6.2kW; 2.参考型号:HTFC-II-No.25座地安装. 3.含电机检查; | 台 | 10 | 12430.25 | 124302.5
280 | 混流风机S(B)-B1-1~3 | 1.规格:L=43572m3/h,全压:376Pa,参考电功率:11kW; 2.参考型号:SWF-I-No.11落地安装. 3.含电机检查; | 台 | 3 | 12505.82 | 37517.46
281 | 混流风机JY-B1-1,2 | 1.规格:L=11863m3/h(L=9000m3/h),全压:335Pa,参考电功率:2.2kW; 2.参考型号:SWF-I-No.6.5梁下吊装. 3.含电机检查; | 台 | 2 | 4942.58 | 9885.16
282 | 混流风机JY-B1-3 | 1.规格:L=19500m3/h(L=16200m3/h),全压:400Pa,参考电功率:4kW; 2.参考型号:SWF-I-No.7.5梁下吊装. 3.含电机检查; | 台 | 1 | 5396.82 | 5396.82
283 | 混流风机JY-B1-4 | 1.规格:L=8156m3/h(L=6700m3/h),全压:453Pa,参考电功率:2.2kW; 2.参考型号:SWF-I-No.5梁下吊装. 3.含电机检查; | 台 | 1 | 4072.58 | 4072.58
284 | 混流风机PF-B1-1 | 1.规格:L=6925m3/h,全压385Pa,参考电功率:1.5kW; 2.参考型号:SWF-I-No.5.5梁下吊装. 3.含电机检查; | 台 | 1 | 3557.06 | 3557.06
285 | 混流风机PF-B1-2,4 | 1.规格:L=5252m3/h,全压326Pa,参考电功率:1.1kW; 2.参考型号:SWF-I-No.5梁下吊装. 3.含电机检查; | 台 | 1 | 3376.58 | 3376.58
286 | 混流风机PF-B1-3（混流风机PF-B1-5借用） | 1.规格:L=1606m3/h,全压236Pa,参考电功率:0.25kW; 2.参考型号:SWF-I-No.3梁下吊装. 3.含电机检查; | 台 | 2 | 2941.58 | 5883.16
287 | 混流风机S(B)-B1-4 | 1.规格:L=43572m3/h,全压:376Pa,参考电功率:11kW; 2.参考型号:SWF-I-No.11落地安装. 3.含电机检查; | 台 | 1 | 12505.82 | 12505.82
288 | 轴流排气扇 T-1（借用9#消防通风清单） | 1.名称:轴流排气扇 T-1; 2.型号:BPT10-23-A; 3.规格:风量150m3/h,功率0.04kW; | 台 | 107 | 100.98 | 10804.86
289 | 电动远控排烟阀 800*250（借用10#消防通风清单） | 1.名称:电动远控排烟阀; 2.规格:800*250; 3.类型:碳钢; | 个 | 30 | 467.66 | 14029.8
290 | 不锈钢室内减压稳压消火栓(借用1#消防清单） | 1.安装方式: 悬挂嵌入式 ; 2.型号、规格: DN65 单栓,减压稳压消火栓; 3.附件内容: 不锈钢消火栓箱内设DN65消防栓一个，φ19mm水枪一支，DN65mm,长25m衬胶水龙带一条，自救式消防软管转盘一套;; | 套 | 70 | 743.68 | 52057.6
291 | 刚性防水套管DN100（借用地下室水电清单） | 1.名称: 刚性套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100. | 个 | 13 | 291.52 | 3789.76
292 | 刚性防水套管DN125 | 1.名称: 刚性套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.介质管道规格: DN125. | 个 | 1 | 340.59 | 340.59
293 | 刚性套管制作安装 DN150（借用地下室泵房清单） | 1.名称: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150. | 台 | 9 | 291.52 | 2623.68
294 | 刚性套管制作安装 DN125 | 1.名称: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150. | 台 | 1 | 555.45 | 555.45
295 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位: 室外; 2.型号、规格: DN100 地上式; | 套 | 22 | 872.65 | 19198.3
296 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位: 室外; 2.型号、规格: DN125 地上式; | 套 | 2 | 1164.24 | 2328.48
297 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位: 室外; 2.型号、规格: DN150 地上式; | 套 | 3 | 1238.34 | 3715.02
298 | 不锈钢板风管 长边长(mm) ＞700 | 1.名称:不锈钢板风管; 2.形状:矩形; 3.板材厚度:1.2mm; | m2 | 14.46 | 794.83 | 11493.2418
299 | 不锈钢止回阀 800×500 | 1.名称:不锈钢止回阀 800×500; | 个 | 1 | 936.71 | 936.71
300 | 压力传感器（借用7#消防通风清单） | 1.名称:压力传感器; | 支 | 1 | 306.76 | 306.76
301 | 排烟口（阀）手动按钮（借用10#消防通风清单） | 1.名称:排烟口（阀）手动按钮; 2.规格:距地1.5m安装; | 个 | 23 | 40.43 | 929.89
302 | 防雨百叶风口 600*400（借用10#消防通风清单） | 1.名称:防雨百叶风口; 2.规格:600*400; 3.类型:铝合金; | 个 | 12 | 144.82 | 1737.84
303 | 闸阀DN65（接地下室水电清单） | 1.名称: 闸阀; 2.材质: 铸铁; 3.规格、压力等级: DN65; 4.连接形式: 法兰; | 个 | 1 | 448.12 | 448.12
304 | 闸阀DN65（借用主材） |  | 个 | 6 | 119.24 | 715.44
305 | 闸阀 DN100【借用地下室泵房清单】 | 1.类型: 闸阀; 2.材质: 铸铁; 3.规格、压力等级: DN100; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 5 | 417.61 | 2088.05
306 | 闸阀DN50 | 1.名称: 闸阀; 2.材质: 铸铁; 3.规格、压力等级: DN50; 4.连接形式: 法兰; | 个 | 4 | 328.87 | 1315.48
307 | 闸阀 DN125 | 1.类型: 闸阀; 2.材质: 铸铁; 3.规格、压力等级: DN125; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 683 | 1366
308 | 闸阀 DN200 | 1.类型: 闸阀; 2.材质: 铸铁; 3.规格、压力等级: DN200; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 4 | 1034.2 | 4136.8
309 | 闸阀 DN150 | 1.类型: 闸阀; 2.材质: 铸铁; 3.规格、压力等级: DN150; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 5 | 588.56 | 2942.8
310 | 闸阀DN150 | 1.类型: 闸阀; 2.材质: 铸铁铜芯材质; 3.规格、压力等级: DN150; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 5 | 911.21 | 4556.05
311 | 铝箔离心玻璃棉管壳（借用主材） |  | m3 | 1.93 | 1408 | 2717.44
312 | 旋流防止器DN50 |  | 个 | 4 | 405.74 | 1622.96
313 | 18目防虫网罩 |  | 个 | 1 | 109.06 | 109.06
314 | 流量开关DN100 |  | 个 | 2 | 2055.28 | 4110.56
315 | 磁耦合液位计 |  | 组 | 1 | 1060.84 | 1060.84
316 | 蝶阀DN125 | 1.材质: 铸铁; 2.规格、压力等级: 1.2MPA; 3.连接形式: 法兰连接; | 个 | 22 | 664.39 | 14616.58
317 | 蝶阀DN100 | 1.类型: 蝶阀; 2.材质: 铸铁; 3.规格、压力等级: DN100; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 60 | 520.87 | 31252.2
318 | 蝶阀DN150 | 1.类型: 蝶阀; 2.材质: 铸铁; 3.规格、压力等级: DN100; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2 | 855.41 | 1710.82
319 | 橡胶软接头DN50 | 1.材质: 塑料; 2.规格: DN50; 3.连接形式: 法兰; | 个 | 2 | 211.96 | 423.92
320 | 室内消火栓给水泵 （一用一备） | 1.名称: 室内消火栓给水泵 （一用一备）; 2.型号: XBD8.2/25G-L; 3.规格: Q=25L/s H=82m N=37KW; | 台 | 2 | 12075.26 | 24150.52
321 | 自动喷水泵（一用一备） | 1.名称: 自动喷水泵; 2.型号: XBD8.6/40G-L; 3.规格: Q=40L/s H=86m N=55KW; | 台 | 2 | 16198.26 | 32396.52
322 | 法兰 DN200 | 1.材质:碳钢; 2.型号、规格:DN200; 3.焊接方法:电弧焊; | 副 | 8 | 349.6 | 2796.8
323 | 法兰 DN150 | 1.材质:碳钢; 2.型号、规格:DN150; 3.焊接方法:电弧焊; | 副 | 58 | 199.7 | 11582.6
324 | 法兰 DN100 | 1.材质:碳钢; 2.型号、规格:DN100; 3.焊接方法:电弧焊; | 副 | 4 | 140.31 | 561.24
325 | 法兰 DN65 | 1.材质:碳钢; 2.型号、规格:DN100; 3.焊接方法:电弧焊; | 副 | 12 | 117.8 | 1413.6
326 | 橡胶软接头DN200 | 1.材质: 塑料; 2.规格: DN200; 3.连接形式: 法兰; | 个 | 4 | 841.15 | 3364.6
327 | 橡胶软接头DN150 | 1.材质: 塑料; 2.规格: DN150; 3.连接形式: 法兰; | 个 | 4 | 632.72 | 2530.88
328 | 湿式报警装置 DN150 | 1.名称: 湿式报警装置; 2.型号、规格: DN150; 3.含报警阀一个、闸阀两个、两个压力表、延迟器、水力警铃; | 组 | 8 | 2779.89 | 22239.12
329 | 刚性套管制作安装 DN250 | 1.名称: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN250. | 台 | 4 | 487.52 | 1950.08
330 | 刚性套管制作安装 DN200 | 1.名称: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN200. | 台 | 2 | 379.12 | 758.24
331 | 刚性套管制作安装 DN150 | 1.名称: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150. | 台 | 2 | 291.52 | 583.04
332 | 刚性套管制作安装 DN125 | 1.名称: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150. | 台 | 10 | 555.45 | 5554.5
333 | 一氧化碳浓度传感器 | 1.名称:一氧化碳浓度传感器; | 支 | 25 | 472.71 | 11817.75
334 | 七氟丙烷自动灭火装置 | 1.类型: 七氟丙烷自动灭火装置; 2.型号、规格: GQQ90-2.5; 3.安装部位: 配电房; 4.未含药剂; 5.包含整套调试内容; | 套 | 8 | 6036.34 | 48290.72
335 | 气体灭火控制盘 | 1.名称:气体灭火控制盘; | 台 | 12 | 1352 | 16224
336 | 药剂 | 1.类型: 七氟丙烷自动灭火装置药剂; | kg | 734 | 75.6 | 55490.4
337 | 紧急启动/停止按钮 | 1.名称：紧急启动/停止按钮；; 2.安装部位: 配电房; | 个 | 5 | 90.02 | 450.1
338 | 气体喷洒指示灯 | 1.名称: 气体喷洒指示灯; 2.安装部位: 配电房内; | 个 | 5 | 356.31 | 1781.55
339 | 消火栓箱尺寸为600×1600×200 | 1.安装方式: 悬挂嵌入式 ; 2.型号、规格: SG21A65-P; 3.附件内容: 消火栓箱内设DN65消防栓一个，φ19mm水枪一支，DN65mm,长25m衬胶水龙带一条，自救式消防软管转盘一套;; | 套 | 86 | 618.06 | 53153.16
340 | 室外消火栓 | 1.安装方式: 室外消火栓; 2.型号、规格: SS100/65-1.0; | 套 | 11 | 722.19 | 7944.09
341 | 泄压压力阀DN100 |  | 个 | 1 | 1459.97 | 1459.97
342 | 泄压压力阀DN150 |  | 个 | 1 | 1923.8 | 1923.8
343 | 水锤消除器DN150 |  | 套 | 4 | 1262.53 | 5050.12
344 | 余压探测器 | 1.名称:一氧化碳浓度传感器; | 支 | 4 | 334.85 | 1339.4
345 | 壁式排气扇 | 1.名称: 壁式排气扇; 2.规格: 风量:500m3/h;全压:50Pa;功率:30W; | 台 | 1 | 374.37 | 374.37
346 | 消声静压箱 | 1.名称: 消声静压箱; 2.规格: 1800×1500×800h; | 个 | 10 | 2400.46 | 24004.6
347 | 防火包裹 9mm纤维增强硅酸盐板(耐火极限≥2h)包覆 |  | m2 | 360.14 | 126.86 | 45687.3604
348 | 泄压口 | 1.型号、规格: 0.08m2; | 个 | 4 | 522 | 2088
349 | 泄压口 | 1.型号、规格: 0.17m2; | 个 | 4 | 522 | 2088
350 | CO浓度检测系统 RVS-2*1.5 | 1.名称:电气配线; 2.规格:NH-RVS-2*1.5; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:管内/桥架内; | m | 651.301 | 3.56 | 2318.6316
351 | CO报警控制器 | 1.名称: CO报警控制器; 2.类型: 无吊顶; | 个 | 5 | 619.47 | 3097.35
352 | 钢丝网骨架PE复合管DN150 | 1.安装部位: 室外; 2.介质: 给水; 3.材质、规格: PE钢塑骨架管 DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验; | m | 843.6 | 128.23 | 108174.828
353 | 钢丝网骨架PE复合管DN100 | 1.安装部位: 室外; 2.介质: 给水; 3.材质、规格: PE钢塑骨架管 DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验; | m | 88 | 93.01 | 8184.88
354 | 阀门井 | 1.垫层、基础材质及厚度: C20砼垫层200mm厚; 2.卵石垫层100mm厚; 3.砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10砖 水泥砂浆M10; 4.井盖、井圈材质及规格:防盗铸铁井盖Φ700; 5.具体做法参照图集08ZS02-312; | 座 | 5 | 3854 | 19270
355 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 99573.7
356 | 合计 |  |  |  |  | 6975736.0405
357 | 取费后金额 |  |  |  |  | 8196708.97